Załącznik nr 1 do SIWZ

Stanie się Załącznikiem do Umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa oświetlenia głównego w serwerowniach i pomieszczeniach

przyległych do serwerowni Centrum Informatyki Statystycznej zlokalizowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Al. Niepodległości 208.

Elementami oświetlenia głównego podlegającemu naprawie  w serwerowniach i pomieszczeniach przyległych do serwerowni jest oświetlenie sufitowe oparte na panelach montowanych

w kasetonowych sufitach podwieszanych i panelach montowanych natynkowo.

Naprawa ma na celu wymianę wyeksploatowanego, nieekonomicznego oświetlenia głównego na oświetlenie z zastosowaniem opraw energooszczędnych ze źródłem światła LED, dostosowanie oświetlenia głównego w serwerowniach i pomieszczeniach przyległych do serwerowni do standardów

Zastosowanych w budynku GUS oraz pozwoli na spełnienie przez Zamawiającego wymogów norm

i przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

Oświetlenie główne powinno spełniać wyszczególnione poniżej normy dotyczące oświetlenia

w obiektach budowlanych,.

Wykaz norm dotyczących oświetlenia w obiektach budowlanych

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca

pracy we wnętrzach wersja polska

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy.

- PN-EN 12464-1:2012 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. – Część 1: Miejsca

pracy we wnętrzach.

- PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania

wymagań dotyczących oświetlenia.

- PN-EN 1837:2002 Bezpieczeństwo maszyn. Oświetlenie własne maszyn

- PN-90/E-010005 technika świetlna. Terminologii.

- PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów

Energetycznych

- PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.

Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z wymaganiami podanych poniżej dyrektyw.

Wykaz dyrektyw dla opraw oświetleniowych

1.   LVD – 2006/95/WE – urządzenia elektryczne niskonapięciowe

2.   EMC – 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna

3.   EEI – 2000/55/WE – efektywność energetyczna stateczników

do oświetlenia fluorescencyjnego  oraz z normami zharmonizowanymi:

4.   PN-EN 60598-1:2007+A1:2007(U) Oprawy oświetleniowe. Część 1:

Wymagania ogólne i badania.

5.  PN-EN 60598-2-1:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.

Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia.

6.  PN-EN 55015:2007(U)+A1:2007(U) Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów

zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe

i urządzenia podobne.

7.   PN-EN 61547:2002 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych.

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

- PN-EN 61000-3-2:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub =  16 A).

- PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005+A2:2006(U)+IS1:2006U Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia.

10.  PN-EN 61347-1:2003 Urządzenia do lamp. Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa.

11.  PN-EN 61347-2-8:2003+A1:2007+AP1:2007 Urządzenia do lamp.

Część 2-8:  Wyodrębnione wymagania dotyczące stateczników do świetlówek.

12.  PN-EN 50294:2006 Metoda pomiaru całkowitej mocy wejściowej obwodów

statecznik-lampa.

W  szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania do realizacji przez Wykonawcę :

- Wykonanie projektu symulacji oświetlenia serwerowni polegającego na rozmieszczeniu opraw

oświetlenia głównego w taki sposób, aby natężenie oświetlenia głównego było zgodne

z obowiązującymi normami.

Zatwierdzenie projektu symulacji oświetlenia będzie stanowiło podstawę do dalszej realizacji

zamówienia.

- Opracowanie Harmonogramu Wykonania Prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty zakresu, sposobu i terminu wykonania prac

określonych w zaakceptowanym Harmonogramie Prac, w uzgodnieniu z Wykonawcą, jeżeli będzie to podyktowane koniecznością zachowania ciągłości pracy jednostek organizacyjnych statystyki publicznej mieszczących się w budynku GUS.

- Demontaż opraw oświetlenia głównego i oświetlenia awaryjnego w serwerowniach

w ilości 136 szt.

- Zakup i dostawę opraw i innych podzespołów do wymiany oświetlenia głównego, opisanych

w Tabeli 1. Specyfikacja parametrów oświetlenia głównego - panel LED

do montażu w panelach sufitowych   i Tabela 2. Specyfikacja parametrów

oświetlenia   głównego - panel LED wersja natynkowa  do siedziby Zamawiającego wraz

z  podłączeniem do istniejącej infrastruktury i uruchomieniem we wskazanych

przez Zamawiającego  pomieszczeniach.

- Wykonanie prac niezbędnych do przywrócenia wyglądu pomieszczeń do stanu  sprzed

wymiany oświetlenia.

- Wywóz i utylizację zdemontowanych, nie nadających się do dalszej eksploatacji, opraw

i innych podzespołów  oświetlenia podstawowego oraz oświetlenia awaryjnego.

- Przekazanie Zamawiającemu atestów i certyfikatów związanych podzespołami

oświetlenia głównego.

- Przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza powinna być zatwierdzona przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

- Wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące dla prac montażowych:

- Z uwagi na fakt, iż prace związane z wymianą oświetlenia w serwerowniach Centrum Informatyki Statystycznej będą prowadzone na działającym środowisku sprzętowo–systemowo-aplikacyjnym, wymagane jest zachowanie ciągłości działania tego środowiska oraz minimalizacja przestojów.

- wykonując prace montażowe Wykonawca uwzględni uwarunkowania występujące w budynku,

- wszystkie prace mające wpływ na zakłócenia w pracy jednostek statystyki publicznej mieszczących się w budynku Głównego Urzędu Statystycznego mogą być wykonywane tylko w dni wolne od pracy i dni świąteczne, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- wykonawca zapewni wykonanie prac montażowych i instalacyjnych zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

- Wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące dostaw sprzętu :

- Wszystkie oprawy i inne podzespoły  dostarczone do wymiany oświetlenia muszą być fabrycznie nowe,

- wszystkie oprawy i inne podzespoły dostarczone do wymiany oświetlenia muszą posiadać karty katalogowe produktu i muszą spełniać  Certyfikaty:

•  CE,  potwierdzony badaniem na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27 marca 2007 r. w sprawie

szczegółowych   wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w

sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących

negatywnie  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007 r. nr 69, poz. 457).

- Oprawy i inne podzespoły  dostarczone do wymiany oświetlenia muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,

- Oprawy i inne podzespoły  dostarczone do wymiany oświetlenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Oprawy i inne podzespoły  dostarczone do wymiany oświetlenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz,

Tabela 1. Specyfikacja parametrów oświetlenia głównego - panel LED do montażu

w panelach sufitowych

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta |
| 2. | Typ produktu, model, indeks |
| 3. | Obudowy | Lekka o rozmiarze umożliwiającym montaż w miejscu opraw rastrowych 595mmx595 mm |
| 4. | Wersja kolorystyczna | biały |
| 5. | Montaż | w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm lub w sufitach gipsowo-kartonowych za pomocą uchwytów montażowych |
| 6. | Zastosowanie | oświetlenie wnętrz biurowych, sal konferencyjnych, urzędów oraz wnętrz użyteczności publicznej, obiektów handlowych itp. |
| 7. | Stopień ochrony | IP 20 |
| 8. | Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
| 9. | Zasilanie | napięciem sieciowym 220÷240V AC/50Hz |
| 10. | moc | ≤ 40W, oszczędność energetyczna klasy A, A+ lub wyżej |
| 11. | Zasilanie źródła światła | Jednostronne, |
| 12. | Barwa światła | neutralna biała |
| 13 | Sprawność świetlna LED | Ok. 95%, CRI ˃ 80 |
| 13. | Temperatura barwowa | 3000 ÷ 5000K |
| 14. | Strumień świetlny | 3000 – 4000 lm |
| 15. | Trwałość diod LED | ˃50 000h wg danych publikowanych przez producenta |
| 16. | Możliwość ściemniania | nie |

Tabela 2. Specyfikacja parametrów oświetlenia głównego - panel LED wersja natynkowa

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta |
| 2. | Typ produktu, model, indeks |
| 3. | Obudowy | lekka, o rozmiarze umożliwiającym montaż w miejscu opraw rastrowych 595mmx595 mm |
| 4. | Wersja kolorystyczna | biały |
| 5. | Montaż | natynkowy, do sufitu |
| 6. | Zastosowanie | oświetlenie wnętrz biurowych, sal konferencyjnych, urzędów oraz wnętrz użyteczności publicznej, obiektów handlowych itp. |
| 7. | Stopień ochrony | IP 20 |
| 8. | Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
| 9. | Zasilanie | napięciem sieciowym 220÷240V AC/50Hz |
| 10. | moc | ≤ 40W, oszczędność energetyczna klasy A, A+ lub wyżej |
| 11. | Zasilanie źródła światła | Jednostronne, |
| 12. | Barwa światła | neutralna biała |
| 13 | Sprawność świetlna LED | Ok. 95%, CRI˃80 |
| 13. | Temperatura barwowa | 3000 ÷ 5000K |
| 14. | Strumień świetlny | 3000 – 4000 lm |
| 15. | Trwałość diod LED | ˃50 000h wg danych publikowanych przez producenta |
| 16. | Możliwość ściemniania | nie |

- Opis stanu istniejącego.

Obecnie serwerownie Centrum Informatyki Statystycznej   oświetlane są następująco :

- Oświetlenie serwerowni CIS zlokalizowanej na I piętro blok A (pomieszczenie 108)  i przylegających pomieszczeń technologicznych, tzn. korytarzu i w 9 pomieszczeniach  dla administratorów (pomieszczenia 106A – 106H, 107) zostało wykonane w 2001r. w oparciu o :

- oprawy świetlówkowe TBS 300 MS z odbłyśnikiem rastrowym,

- oprawy świetlówkowe awaryjne TBS 300 MS z odbłyśnikiem rastrowym

czas świecenia - 2 godz.,

- w serwerowni zainstalowanych jest  27 opraw, na korytarzu – 8 opraw,

w pomieszczeniach administratorów – 41 szt.

Oświetlenie zamontowane jest w panelach sufitu podwieszanego.

- Oświetlenie serwerowni CIS zlokalizowanej na parterze w bloku C (pomieszczenie 029)

i przylegających 2  pomieszczeń technologicznych  (pomieszczenia 029A, 029B)

oraz  korytarzu zostało wykonane w latach : 2007 r.

( I etap ) i 2012r.  ( II  etap) w oparciu o :

- oprawy świetlówkowe 4x18W ze statecznikiem elektronicznym typu Agat Plus EVG – PPAR, AGA light,

- oprawy świetlówkowe 4x18W ze statecznikiem elektronicznym z modułem awaryjnym typu Agat Plus EVG – PPAR, AGA light,

- w serwerowni zainstalowanych jest 30 opraw, na korytarzu – 3 oprawy,

w 2 pomieszczeniach  technologicznych  – 8 szt.

Oświetlenie zamontowane jest w panelach sufitu podwieszanego

- Oświetlenie serwerowni zlokalizowanej na V piętro blok B (pomieszczenie 541A)

i przylegających 2 pomieszczeń  technologicznych (pomieszczenia 541B, 541C)

oraz  korytarzu zostało wykonane w 2008 r. w oparciu o :

- natynkowe oprawy świetlówkowe 2x18W ze statecznikiem elektronicznym typu ELGO Rastra 502,

- oprawy świetlówkowe 4x18W ze statecznikiem elektronicznym typu Agat Plus EVG – PPAR, AGA light,

- w serwerowni zainstalowanych jest 9 opraw natynkowych mocowanych

do sufitu, na korytarzu – 2 oprawy montowane w panelach sufitu podwieszanego,

w 2 pomieszczeniach  technologicznych  – 8 szt. opraw natynkowych mocowanych

do sufitu.

Lokalizacja serwerowni i pomieszczeń przyległych, w których należy wymienić oświetlenie główne, zamieszczone została w Załączniku nr 1a.